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过滤器：CHFG-Q系列
CHFG系列过滤器分直角型和水平型，广泛应用于燃气输配系统中调压、计量等重要设备前的介质过滤，以保护关键设备正常运行。
产品按照GB 150《钢制压力容器》要求制造和检验。
产品适用于天然气、液化石油气、人工煤气等城市燃气。


技术参数
允许最高进口压力     Pe, max: ≤ 90bar                      
过滤精度（μm）      5，10，20，50
过滤效率             ≥99%                         
过滤面积             0.12－8.40m2              
连接方式             水平型                           
工作温度             -20℃－+60℃
可选配               压差表、压差变送器等                    
连接尺寸（法兰）     DN50－DN600





       安装尺寸参考表（水平型）
	产品型号
	尺寸参考值（mm）

	
	A
	B
	C
	D
	E

	CHFG1.0
	225
	470
	660
	141
	450

	CHFG1.5
	300
	594
	855
	194
	600

	CHFG2.0
	300
	594
	855
	194
	600

	CHFG2.5
	410
	920
	1310
	273
	800

	CHFG3.0
	480
	1026
	1360
	356
	900

	CHFG4.0
	570
	1140
	1553
	406
	1000

	CHFG5.0
	660
	1436
	1980
	508
	1200

	CHFG6.0
	940
	1850
	2590
	738
	1500












        CHFG-Q系列过滤器为双滤芯过滤器。
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CHFG-Q系列过滤器流量对照表

     CHFG1.0(DN50）                                     CHFG1.5(DN80)↓
	入口压力
（bar）    
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	300
	350
	350
	350
	-
	-
	-
	-

	1.0
	360
	450
	450
	450
	-
	-
	-
	-

	2.0
	440
	700
	700
	700
	700
	
	
	

	5.0
	650
	800
	1000
	1250
	1250
	1250
	
	

	10.0
	900
	1300
	2000
	2400
	2500
	2500
	2500
	

	25.0
	1700
	2000
	3000
	3600
	4200
	5000
	5500
	5500

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8000
	9000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12000
	15000


	入口压力
（bar）   
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	600
	750
	750
	750
	-
	-
	-
	-

	1.0
	700
	1000
	1000
	1000
	-
	-
	-
	-

	2.0
	800
	1300
	1700
	1700
	1700
	
	
	

	5.0
	1200
	1800
	2600
	3000
	3000
	3000
	
	

	10.0
	1700
	2400
	3600
	4500
	5000
	5000
	5000
	

	25.0
	2500
	4000
	6000
	7000
	8000
	10000
	12000
	13000

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16000
	21000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21000
	30000



CHFG2.0(DN100)                                      CHFG2.5(DN125)
	入口压力
（bar）    
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	600
	900
	1300
	1300
	-
	-
	-
	-

	1.0
	700
	1000
	1500
	1900
	-
	-
	-
	-

	2.0
	800
	1300
	1700
	2200
	2600
	
	
	

	5.0
	1200
	1800
	2600
	3200
	3500
	4500
	
	

	10.0
	1700
	2400
	3600
	4500
	5000
	6000
	8000
	

	25.0
	2500
	4000
	6000
	7000
	8000
	10000
	12000
	175000

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16000
	21000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21000
	30000


	入口压力
（bar）   
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	1800
	2800
	2800
	2800
	-
	-
	-
	-

	1.0
	2100
	3200
	4000
	4000
	-
	-
	-
	-

	2.0
	2600
	4000
	5500
	5500
	5500
	
	
	

	5.0
	3000
	4400
	8000
	11000
	11000
	11000
	
	

	10.0
	4500
	6500
	10000
	12000
	16000
	20000
	20000
	

	25.0
	6500
	10000
	14000
	18000
	20000
	26000
	35000
	46000

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42000
	62000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60000
	90000


   
     CHFG3.0(DN150)                                     CHFG4.0(DN200)
	入口压力
（bar）   
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	4500
	7000
	8000
	8000
	-
	-
	-
	-

	1.0
	5500
	8000
	10000
	10000
	-
	-
	-
	-

	2.0
	6500
	10000
	15000
	15000
	15000
	
	
	

	5.0
	9500
	14000
	20000
	30000
	30000
	30000
	
	

	10.0
	13000
	20000
	30000
	36000
	40000
	45000
	55000
	

	25.0
	20000
	30000
	45000
	46000
	64000
	76000
	90000
	130000

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120000
	175000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	170000
	250000


	入口压力
（bar）    
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	2400
	3600
	5000
	5000
	-
	-
	-
	-

	1.0
	2800
	4300
	6300
	6500
	-
	-
	-
	-

	2.0
	3500
	5500
	8000
	10000
	10000
	
	
	

	5.0
	5000
	7000
	11000
	15000
	20000
	20000
	
	

	10.0
	7000
	10000
	16000
	18000
	22000
	26000
	35000
	

	25.0
	10000
	16000
	24000
	30000
	34000
	40000
	50000
	72000

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65000
	90000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90000
	125000



     CHFG5.0(DN250)                                     CHFG6.0(DN300)
	入口压力
（bar）    
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	8000
	11500
	11500
	11500
	-
	-
	-
	-

	1.0
	9000
	15000
	15000
	15000
	-
	-
	-
	-

	2.0
	12000
	18000
	23000
	23000
	23000
	-
	-
	-

	5.0
	17000
	26000
	35000
	45000
	45000
	45000
	-
	-

	10.0
	24000
	36000
	54000
	64000
	70000
	85000
	85000
	-

	25.0
	35000
	54000
	80000
	100000
	110000
	140000
	170000
	200000

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200000
	300000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300000
	3500000


	入口压力
（bar）   
	ΔP ( Kpa )

	
	1.0
	2.5
	5.0
	7.5
	10.0
	15.0
	25.0
	50.0

	 0.5
	12500
	20000
	20000
	20000
	-
	-
	-
	-

	1.0
	15000
	24000
	26000
	26000
	-
	-
	-
	-

	2.0
	18000
	26000
	40000
	40000
	40000
	-
	-
	-

	5.0
	27000
	40000
	60000
	75000
	80000
	80000
	-
	-

	10.0
	38000
	55000
	84000
	100000
	115000
	140000
	140000
	-

	25.0
	56000
	84000
	130000
	160000
	180000
	220000
	260000
	350000

	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350000
	500000

	70.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500000
	650000




   
image2.png




image3.png




image1.png




